关于对《第十师183团供热管道老化更新改造

项目环境影响报告表》的批复

新疆生产建设兵团第十师一八三团城镇和生态保护中心：

你单位委托乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司编制的《第十师183团供热管道老化更新改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师183团团部，183团现有锅炉房北侧空地，项目区中心地理坐标：东经88°6′7.158″，北纬47°15′50.779″。项目区北侧为东屯路，东侧紧邻林带，南侧紧邻现有锅炉房，西侧120m为清宁园小区。项目建设内容为：建设锅炉房一座，建筑面积1450.23m2，配置1台65t/h燃煤锅炉及配套环保设施、附属设施；改造供热管网2×7305m（其中：改造二次管网2×6386m，改造一次管网2×919m），管径为DN40-DN400，配套阀门井及其他附属设施；对现状40t/h锅炉维修，现状40t/h锅炉作为备用锅炉；对现状锅炉房补水口管道更换200m，89栋楼内部供热立管及地下室管道、阀门更换10公里，1-4号换热站内部维修及设备更换，锅炉房配套附属设施维修等。项目总投资4200万元，其中环保投资550万元，占总投资的13.1%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期燃煤锅炉烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器+石灰石（石灰）-石膏法脱硫”处理后通过50m高排气筒（DA001）排放，SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值（SO2：300mg/m3、NOX：300mg/m3、颗粒物：50mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3）；厂界颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）；后期该项目需按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案〉的通知》（新政办发〔2024〕58号）要求完成超低排放改造，改造后SO2、NOX、颗粒物排放需满足超低排放限值要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：35mg/m3、NOX：50mg/m3）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘；生活污水排入市政排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。项目运营期软水制备系统废水、锅炉排污水、脱硫系统废水用于出渣工序降尘降温或储煤场和煤渣场抑尘，不得外排。

（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，声环境保护目标处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目运营期主要噪声源为锅炉和各类风机、水泵等机械设备。选择低噪声设备，产噪设备均设置单独基础或减振措施，强振动设备与管道间采用柔性连接方式；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾全部运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期锅炉炉渣、布袋除尘器收集尘、脱硫石膏外售作为建筑材料综合利用；废离子交换树脂交由厂家回收处理；废滤袋交厂家回收利用；废润滑油收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、项目的日常环境监督检查工作由183团生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局

2025年8月1日