关于对《友家净水洗中心2.5t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复
北屯市友家净水洗中心：

你单位委托新疆绿维环保科技有限公司编制的《友家净水洗中心2.5t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师北屯经济技术开发区顺达路钢贸物流园，项目区中心地理坐标：E87°45′0.539″，N47°18′35.178″。项目区东侧为神州汽车城，西侧为大森林木业，南侧、北侧均为空地。项目建设内容为：租赁厂房建设1台2.5t/h生物质锅炉。项目总投资50万元，其中环保投资20.7万元，占总投资的41.4%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期2.5t/h生物质锅炉烟气经低氮燃烧、布袋除尘器处理后经30m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOX排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准限值（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOX：300mg/m3），厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期生活污水排入园区排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。项目运营期生活污水、锅炉排污水排入园区污水管网，最终排入北屯市污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为锅炉及附属设施安装过程、车辆运输等运行产生的噪声，通过选用低噪声装修设备；合理安排施工时间，禁止夜间施工；制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工作业。采取以上措施后，施工场界噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾全部运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期锅炉炉渣、除尘灰暂存于灰渣间，定期清运至垃圾填埋场；废反渗透膜、废布袋由厂家回收；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送北屯经济技术开发区管理委员会，并按规定接受北屯经济技术开发区管理委员会和第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局     

2026年4月22日     
—２—

—１—

