## 行政许可信息管理
水利局非防洪建设项目洪水影响评价报告审批公示6.24
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 上报时间
1 | 阿勒泰盛鼎风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659005MADX1LTJ3E | [5 empty] | 关于第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目配套110千伏升压站项目洪水影响评价报告审批行政许可决定书 | 十师水许可决〔2026〕51号 | 普通 |  |  | 一、防洪评价的必要性 该项目位于新疆生产建设兵团第十师一八一团境内，毗邻阿勒泰市切木尔切克镇及阿拉哈克乡，场址距阿勒泰市直线距离约39千米，距乌鲁木齐市直线距离约430千米，场区中心坐标为北纬47°38′45.26″、东经 87°38′56.54″。项目区紧邻阿拉哈克湖，北侧存在无名山洪沟穿越场区汇流范围，汛期山洪漫流风险突出。 项目110千伏升压站若布设不当易扰动局部汇流路径、改变地表行洪条件，对区域山洪防洪格局造成一定影响；同时汛期山洪淹没、水流冲刷亦会威胁设备及土建结构安全。依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》工程实施前对项目进行防洪评价是十分必要的。本次评价系统研判工程与洪水的双向影响，科学论证场址合规性，提出防洪、防冲、排水专项治理措施，从源头规避防洪安全隐患，保障区域防洪安全与升压站长期安全稳定运行。 二、评价范围及内容 （一）评价范围：侧无名山洪沟出山口至风电场场区汇流影响区域。 （二）评价对象：110千伏升压站。 （三）评价主要内容：全面覆盖水利规划符合性、防洪标准符合性、河势稳定性、山洪行洪影响、现有水工程安全、防汛抢险保障、水工程运行管理、施工期防洪影响、第三方合法水事权益影响。 三、建设条件及标准 （一）基本同意《评价报告》中新建1座第十师新特110千伏升压站，升压站围墙内占地面积11016平方米，东西长153米、南北宽72米的设计标准及相关水文分析成果和评价结论。 （二）基本同意110千伏升压站的防洪标准为50年一遇。 （三）基本同意河道演变分析评价和结论。 四、工程建设项目对防洪的影响 基本同意《评价报告》结论。项目场区以坡面汇流、山洪漫流为主，工程布局未占用主行洪通道、未压缩山洪过流断面，项目建成后对区域山洪行洪条件及整体防洪格局基本无不利影响。 五、工程建设对河势稳定的影响 基本同意《评价报告》结论。场区北侧无名沟属于山前游荡型山洪沟，天然河势稳定性较差。本项目无跨河、缩河、改河工程，构筑物布设不影响山洪沟主流走向，工程建设对山洪沟河势稳定基本无影响。 六、工程建设对堤防及岸坡稳定和其他水利工程影响 基本同意《评价报告》结论。项目建设范围内无现状防洪堤防、护岸及其他水利构筑物，工程施工及运行不会对区域岸坡稳定、现有水工程安全造成不利影响。 七、对水利工程运行管理和防汛抢险的影响 基本同意《评价报告》结论。本项目不涉及现状水利工程建设及改造，对区域水工程日常运行、调度管理无干扰；工程不占用山洪行洪通道、不侵占现有防汛抢险道路及防汛物资布设区域，不挤占防汛抢险资源，对区域防汛抢险工作无不利影响。 八、建设项目施工期影响评价 基本同意《评价报告》结论。项目施工期间需严格规范施工工序、严控施工扰动，及时做好临时排水、防护及场地恢复工作，最大限度降低施工活动引发的水土流失、地表扰动及环境负面影响，保障施工期防洪度汛安全。 九、建设项目对第三人合法水事权益的影响评价 基本同意《评价报告》结论。本工程建设不改变无名山洪沟天然汇流条件、不改变沟道原有功能，不涉及河道取水、用水及水资源分配，不会对周边单位及个人合法水事权益产生不利影响。 十、工程建设防治与补救措施 基本同意《评价报告》提出的工程影响防治补救措施结论。针对沿站区围墙外围全线设置宽度0.4米、总长度约450米的环形截水沟，通过该截水沟拦截、疏导外围内涝积水，彻底阻断场外洪水进入站区的路径，全面提升升压站防洪排涝能力，保障站区建构筑物及电气设备安全，可有效抵御汛期山洪淹没与冲刷风险，满足工程防洪安全运行要求，措施合理可行。 十一、结论及建议 基本同意《评价报告》提出的结论及建议。 本行政许可有效期为3年，自发文之日起计算。若有效期届满未开工需延续有效期限的，应当在有效期届满30日前向我局提出延续申请。 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2029-06-24 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P | 有效 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P |  | 2026-06-29 17:57:48
2 | 阿勒泰盛鼎风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659005MADX1LTJ3E | [5 empty] | 关于第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目洪水影响评价报告审批(非防洪建设项目)准予行政许可决定书 | 十师水许可决〔2026〕50号 | 普通 |  |  | 一、防洪评价的必要性 该项目位于新疆生产建设兵团第十师一八一团境内，毗邻阿勒泰市切木尔切克镇及阿拉哈克乡，场址距阿勒泰市直线距离约39千米，距乌鲁木齐市直线距离约430千米，场区中心坐标为北纬47°38′45.26″、东经 87°38′56.54″。项目区紧邻阿拉哈克湖，北侧存在无名山洪沟穿越场区汇流范围，汛期山洪漫流风险突出。 项目风机、升压站、集电线路、场区道路等构筑物，若布设不当易扰动局部汇流路径、改变地表行洪条件，对区域山洪防洪格局造成一定影响；同时汛期山洪淹没、水流冲刷亦会威胁风电设备及土建结构安全。依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》工程实施前对项目进行防洪评价是十分必要的。本次评价系统研判工程与洪水的双向影响，科学论证场址合规性，提出防洪、防冲、排水专项治理措施，从源头规避防洪安全隐患，保障区域防洪安全与风电场长期安全稳定运行。 二、评价范围及内容 （一）评价范围：北侧无名山洪沟出山口至风电场场区汇流影响区域。 （二）评价对象：风力发电机组、35千伏汇集输电线路及场区道路。 （三）评价主要内容：全面覆盖水利规划符合性、防洪标准符合性、河势稳定性、山洪行洪影响、现有水工程安全、防汛抢险保障、水工程运行管理、施工期防洪影响、第三方合法水事权益影响。 三、建设条件及标准 （一）基本同意《评价报告》中安装39台单机容量7.7兆瓦风力发电机组，配套建设35千伏集电线路，电力汇集后接入110千伏升压站统一外送设计标准及相关水文分析成果和评价结论。 （二）基本同意采用风电机组、箱变主体防洪标准采用50年一遇，35千伏场区汇集线路防洪标准采用10年一遇，场区道路不专项设置防洪标准，符合风电工程防洪设计相关规范要求。 （三）基本同意河道演变分析评价和结论。 四、工程建设项目对防洪的影响 基本同意《评价报告》结论。项目场区以坡面汇流、山洪漫流为主，工程布局未占用主行洪通道、未压缩山洪过流断面，项目建成后对区域山洪行洪条件及整体防洪格局基本无不利影响。 五、工程建设对河势稳定的影响 基本同意《评价报告》结论。区北侧无名沟属于山前游荡型山洪沟，天然河势稳定性较差。本项目无跨河、缩河、改河工程，构筑物布设不影响山洪沟主流走向，工程建设对山洪沟河势稳定基本无影响。 六、工程建设对堤防及岸坡稳定和其他水利工程影响 基本同意《评价报告》结论。项目建设范围内无现状防洪堤防、护岸及其他水利构筑物，工程施工及运行不会对区域岸坡稳定、现有水工程安全造成不利影响。 七、对水利工程运行管理和防汛抢险的影响 基本同意《评价报告》结论。本项目不涉及现状水利工程建设及改造，对区域水工程日常运行、调度管理无干扰；工程不占用山洪行洪通道、不侵占现有防汛抢险道路及防汛物资布设区域，不挤占防汛抢险资源，对区域防汛抢险工作无不利影响。 八、建设项目施工期影响评价 基本同意《评价报告》结论。项目施工期间需严格规范施工工序、严控施工扰动，及时做好临时排水、防护及场地恢复工作，最大限度降低施工活动引发的水土流失、地表扰动及环境负面影响，保障施工期防洪度汛安全。 九、建设项目对第三人合法水事权益的影响评价 基本同意《评价报告》结论。本工程建设不改变无名山洪沟天然汇流条件、不改变沟道原有功能，不涉及河道取水、用水及水资源分配，不会对周边单位及个人合法水事权益产生不利影响。 十、工程建设防治与补救措施 基本同意《评价报告》提出的工程影响防治补救措施结论。针对场区低洼及山洪漫流区域风机、箱变、输电塔基等设施，采取基础加高的工程措施，可有效抵御汛期山洪淹没与冲刷风险，满足工程防洪安全运行要求，措施合理可行。 十一、结论及建议 基本同意《评价报告》提出的结论及建议。 本行政许可有效期为3年，自发文之日起计算。若有效期届满未开工需延续有效期限的，应当在有效期届满30日前向我局提出延续申请。 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2029-06-24 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P | 有效 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P |  | 2026-06-29 17:54:41