关于对《第十师187团城镇集中供热基础设施建设重大变动项目建设项目生态环境影响

报告表》的批复
新疆生产建设兵团第十师一八七团城镇和生态保护中心：

你单位委托新疆瑞可森环保科技有限公司编制的《第十师187团城镇集中供热基础设施建设重大变动项目建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

项目位于第十师187团团部，项目选址中心坐标为东经87°59′33.926″，北纬47°16′26.136″。项目区东侧为农机仓储，南侧为原供热站（与本项目无关），西侧为变电站，北侧为殡仪馆。项目建设内容为：（1）已建锅炉房1座，总建筑面积2468.31m2，占地面积2091.27m2；地上一层，局部二层，安装1台额定热功率29MW的燃煤节能热水锅炉；并且配套建设储煤库1座，总建筑面积1619m2，地上一层；配套道路及硬化5000m2，给水管网460m，排水管网480m。（2）已建换热站3座，每座面积为157.98m2，地上一层，在老锅炉房内安装换热站设备一套，并配套自动化控制系统。该项目总投资5000万元，环保投资725万元，占总投资的14.5%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。
项目的生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目运营期锅炉废气经“低氮燃烧器+SNCR（尿素）+布袋除尘+石灰石-石膏法”处理后通过50m排气筒（DA001）排放。锅炉废气颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值规定。锅炉废气氨有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值；厂界氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物排放标准值；厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。
（二）落实水环境保护措施。项目运营期脱硫废水经絮凝沉淀过滤后，与锅炉排污水和软水制备废水、软化水装置反冲洗废水共同回用于脱硫、脱硝、除渣和煤库渣库抑尘，不得外排；生活污水排入市政管网，最终排入北屯市污水处理厂集中处理。
（三）严格控制噪声影响。项目运营期主要噪声源为各类机械设备。该项目采取基础减振、低噪声设备、厂房隔声及加强设备维护保养等措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目运营期粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、除尘灰暂存于渣库，由北屯市丰庆腾龙新型建材有限责任公司定期拉运，作为生产原料使用；废离子交换树脂由新疆天一康乐机械设备有限公司更换回收，不在厂区暂存；废包装物暂存一般固废暂存区，定期交由废品回收站回收处置；废机油暂存危废贮存点，定期委托新疆驰威环保科技有限公司处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，定期委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价报告；自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，生态环境影响评价报告应报我局重新审核。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）根据《第十师187团城镇集中供热基础设施建设项目》及《关于对第十师187团城镇集中供热基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（十师环审〔2024〕25号），项目许可污染物排放量为二氧化硫1.22t/a、氮氧化物9.789t/a、颗粒物0.663t/a。项目重大变动后锅炉新增污染物排放量为二氧化硫14.116t/a、颗粒物1.407t/a、氮氧化物11.771t/a。
三、项目的日常环境监督检查工作由第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。
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